## כללי
דו"ח תפעול חודשי
| קוד ישות: | 50
| סוג ישות: | 1
שם מט"ש:
נא להקפיד למלא חודש דיווח ושנה
| חודש דיווח: | 6 |  |  |  | ראה הנחיות טכניות לממלא הדו"ח, למטה |  |  | 1 | 2007
[9 empty] | 2 | 2008
| שנה: | 2017 | [6 empty] | 3 | 2009
[9 empty] | 4 | 2010
[9 empty] | 5 | 2011
יומן אירועים: | [8 empty] | 6 | 2012
| תאריך התחלה | שעת התחלה | תאריך סיום | שעת סיום | תיאור | סיבה | אמצעים שננקטו לתיקון התקלה | יעד סילוק (שפכים/קולחים/בוצה) במהלך התקלה | 7 | 2013
| 2017-06-21 | 0:00 |  |  | הפעלת ביוגז גנראטור לייצור חשמל | הייצור הינו בהיקף של כ-50% |  | ללא שינוי | 8 | 2014
| 2017-06-01 | 0:00 | 2017-06-30 |  | תקלת בקר סייבר | תוכנת כופר | נרכשה מערכת הגנת סייבר התקנה צפויה בחודש יולי | ללא שינ וי | 9 | 2015
| 2017-06-01 |  | 2017-06-30 |  | הזרמת שפכים מנחל קנה | עקב עומסי יתר בכניסה למט"ש דרום השרון קולט המט"ש בכפר סבא עודפי שפכים בהיקף של כ-100000 מ"ק /חודש | קידום ביצע במטש דרום השרון לא באחריות המטש | ללא שינוי | 10 | 2016
[9 empty] | 11 | 2017
[9 empty] | 12 | 2018
[9 empty] | 13 | 2019
[9 empty] | 14 | 2020
הנחיות טכניות לממלא הדו"ח:
1. התאים שיש למלא בהם נתונים הם התאים שאינם צבועים (צבע לבן) בלבד. אין למלא תאים אחרים או לשנות תאים.
2. אין לשנות את מבנה האקסל: עמודות, שורות וגיליונות ואין להוסיף גליונות.
כל שינוי בעיצוב או מיקום תאי הנתונים מונע את קליטת הד"ח במערכת הממוחשבת.

## נקודה א- שפכים
קוד נקודת דיגום: |  | שם מט"ש: | 0
דיגום ואנליזה בנקודת דיגום א' - שפכים
[5 empty] | ניתן לבצע או פרמטר 13 או פרמטר 14 |  |  |  | ניתן לבצע או פרמטר 16 או פרמטרים 99 ו-100
| קוד פרמטר: | 7 |  | 13 |  | 14 |  | 99 |  | 100 |  | 16 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 26 |  | 27 |  | 31 |  | 33 |  | 39 |  | 40 |  | 41 |  | 42 |  | 46 |  | 47 |  | 48 |  | 88 |  | 51 |  | 54 |  | 55 |  | 56 |  | 57 |  | 58 |  | 71 |  | 63 |  | 64 |  | 65 |  | 66 |  | 67 |  | 68 |  | 69 |  | 48 |  | 79 |  |  | 74 |  | 82 |  | 72 |  | 76 |  | 83 |  | 73 |  | 80 |  | 70 |  | 75 |  | 77 |  | 59 |  | 60 |  | 62 |  | 84 |  | 85 |  | 87 |  | 53
| פרמטר נמדד: | ספיקה (רציף) |  | טמפרטורה (רציף) |  | טמפרטורה (חטף) |  | הגבה (pH) (רציף - מירבי) |  | הגבה (pH) (רציף - מזערי) |  | הגבה (pH) (חטף) |  | TSS 105ºC |  | TSS 550ºC |  | BOD5 כללי |  | BOD5 בתסנין |  | COD כללי |  | COD בתסנין |  | חנקן קיילדל (TKN) |  | חנקן אמוניקאלי כ-N |  | זרחן כללי כ-P |  | שמן מינרלי |  | שמנים ושמנים |  | דטרגנט אניוני MBAS |  | סולפיד בתסנין |  | ציאניד |  | פנולים |  | סולפטים |  | TDS |  | כלוריד |  | נתרן Na |  | בורון B |  | קשיות כ-CaCO3 |  | אלקליניות כ-CaCO3 |  | ארסן As |  | קדמיום Cd |  | נחושת Cu |  | ניקל Ni |  | עופרת Pb |  | אבץ Zn |  | כספית Hg |  | כרום Cr |  | סלניום Se |  | ברזל Fe |  |  | מנגן Mn |  | אלומיניום Al |  | מוליבדן Mo |  | ואנדיום V |  | בריליום Be |  | קובלט Co |  | ליתיום Li |  | כסף Ag |  | סטרונציום Sr |  | טיטניום ti |  | סידן Ca |  | מגנזיום Mg |  | אשלגן K |  | בריום Ba |  | מבחן רעילות |  | צבע |  | מוליכות חשמלית |  | פרמטר נוסף
| יח' מידה: | מ"ק/יממה |  | מעלות צלסיוס |  | מעלות צלסיוס |  | יח' pH |  | יח' pH |  | יח' pH |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מעבדה פנימית | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל | [5 empty] | dS/m
| תקן/דרישה: ממוצע חודשי | [76 empty] | מעבדה מוסמכת
תקן/דרישה: ערך מירבי
תקן/דרישה: ערך מזערי
| סוג הדיגום: | ניטור רציף (ממוצע יומי) |  | ניטור רציף (ממוצע יומי) |  | חטף |  | ניטור רציף (ערך מירבי) |  | ניטור רציף (ערך מזערי) |  | חטף |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | חטף |  | חטף |  | מורכב יומי |  | חטף |  | חטף |  | חטף |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | חטף |  | מורכב יומי
| תדירות: | יומית |  | יומית |  | 6 בשבוע |  | יומית |  | יומית |  | 6 בשבוע |  | 1 בשבוע |  | 1 בחודש |  | 1 בשבוע |  | 1 בחודש |  | 1 בשבוע |  | 1 בחודש |  | 1 בשבוע |  | 1 בשבועיים |  | 1 בחודש |  | 1 בשבועיים |  | 1 בשבועיים |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 בחודש |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים
| מס' דגימות נדרש בחודש: | 30 |  | 30 |  | 24 |  | 30 |  | 30 |  | 24 |  | 4 |  | 1 |  | 4 |  | 1 |  | 4 |  | 1 |  | 4 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [7 empty] | 1
תאריך |  | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה
1 |  | 28475
2 |  | 28475 | [11 empty] | 545 | מעבדה פנימית במט"ש | 145 | מעבדה פנימית במט"ש | 363 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  | 1032 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  |  |  | 45 | מעבדה פנימית במט"ש | 5.8 | מעבדה פנימית במט"ש
3 |  | 28475
4 |  | 28475 |  |  |  | 24.8 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  |  |  | 7.8 | מעבדה פנימית במט"ש | 1055 | מעבדה פנימית במט"ש | 435 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  |  |  | 2632 | מעבדה פנימית במט"ש | [82 empty] | -
5 |  | 28475 |  |  |  | 25.6 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  |  |  | 7.6 | מעבדה פנימית במט"ש | 514 | מעבדה פנימית במט"ש | 137 | מעבדה פנימית במט"ש
6 |  | 28475 |  |  |  | 25.3 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  |  |  | 7.7 | מעבדה פנימית במט"ש | 523 | בקטוכם | 252 | בקטוכם | 265 | בקטוכם | 140 | בקטוכם | 940 | בקטוכם | 230 | בקטוכם | 81.4 | בקטוכם | 47.8 | בקטוכם | 12.9 | בקטוכם | 3.6 | בקטוכם | 25 | בקטוכם | 3.7 | בקטוכם | 3 | בקטוכם | 0.02 | בקטוכם | 0.03 | בקטוכם | 58 | בקטוכם | 1270 | בקטוכם | 194 | בקטוכם | 102.57 | בקטוכם | 0.3 | בקטוכם | 330 | בקטוכם | 510 | בקטוכם | 0.05 | בקטוכם | 0.01 | בקטוכם | 0.078 | בקטוכם | 0.05 | בקטוכם | 0.05 | בקטוכם | 0.395 | בקטוכם | 0.05 | בקטוכם | 0.03 | בקטוכם | 0.05 | בקטוכם | 1.217 | בקטוכם |  | 0.099 | בקטוכם | 3.048 | בקטוכם | 0.03 | בקטוכם | 0.05 | בקטוכם | 0.01 | בקטוכם | 0.03 | בקטוכם | 0.05 | בקטוכם | 0.05 | בקטוכם | 0.612 | בקטוכם | 0.05 | בקטוכם | 97.89 | בקטוכם | 34.047 | בקטוכם | 32.384 | בקטוכם | 0.202 | בקטוכם
7 |  | 28475 |  |  |  | 25.6 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  |  |  | 7.8 | מעבדה פנימית במט"ש | 443 | מעבדה פנימית במט"ש | 132 | מעבדה פנימית במט"ש
8 |  | 28475 |  |  |  | 25.7 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  |  |  | 7.7 | מעבדה פנימית במט"ש | 475 | מעבדה פנימית במט"ש | 124 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  |  |  | 1188 | מעבדה פנימית במט"ש
9 |  | 28475
10 |  | 28475
11 |  | 28475
12 |  | 28475
13 |  | 28475
14 |  | 28475
15 |  | 28475
16 |  | 28475
17 |  | 28475
18 |  | 28475
19 |  | 28475 |  |  |  | 25.3 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  |  |  | 7.7 | מעבדה פנימית במט"ש | 860 | מעבדה פנימית במט"ש | 197 | מעבדה פנימית במט"ש
20 |  | 28475 |  |  |  | 25.6 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  |  |  | 7.6 | מעבדה פנימית במט"ש | 640 | מעבדה פנימית במט"ש | 167 | מעבדה פנימית במט"ש | 508 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  | 1200 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  | 85.1 | בקטוכם | 46.6 | מעבדה פנימית במט"ש | 6.7 | מעבדה פנימית במט"ש
21 |  | 28475 |  |  |  | 24.8 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  |  |  | 7.8 | מעבדה פנימית במט"ש | 574 | מעבדה פנימית במט"ש | 150 | מעבדה פנימית במט"ש
22 |  | 28475 |  |  |  | 25.3 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  |  |  | 7.6 | מעבדה פנימית במט"ש | 674 | מעבדה פנימית במט"ש | 162 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  |  |  | 1512 | מעבדה פנימית במט"ש
23 |  | 28475 |  |  |  | 24.7 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  |  |  | 7.7 | מעבדה פנימית במט"ש | 552 | מעבדה פנימית במט"ש | 149 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  |  |  | 1250 | מעבדה פנימית במט"ש
24 |  | 28475
25 |  | 28475 | [11 empty] | 1056 | מעבדה פנימית במט"ש | 645 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  |  |  | 2322 | מעבדה פנימית במט"ש
26 |  | 28475 |  |  |  | 25.6 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  |  |  | 7.7 | מעבדה פנימית במט"ש | 698 | מעבדה פנימית במט"ש | 159 | מעבדה פנימית במט"ש | [10 empty] | 47 | מעבדה פנימית במט"ש | 7 | מעבדה פנימית במט"ש
27 |  | 28475
28 |  | 28475
29 |  | 28475
30 |  | 28475
31
מס' דגימות: |  | 30 |  | 0 |  | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 11 |  | 13 |  | 13 |  | 3 |  | 1 |  | 8 |  | 1 |  | 2 |  | 4 |  | 4 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
ממוצע: |  | 28475 |  | #DIV/0! |  | 25.3 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 7.7 |  | 662.2308 |  | 219.5385 |  | 378.6667 |  | 140 |  | 1509.5 |  | 230 |  | 83.25 |  | 46.6 |  | 8.1 |  | 3.6 |  | 25 |  | 3.7 |  | 3 |  | 0.02 |  | 0.03 |  | 58 |  | 1270 |  | 194 |  | 102.57 |  | 0.3 |  | 330 |  | 510 |  | 0.05 |  | 0.01 |  | 0.078 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.395 |  | 0.05 |  | 0.03 |  | 0.05 |  | 1.217 |  |  | 0.099 |  | 3.048 |  | 0.03 |  | 0.05 |  | 0.01 |  | 0.03 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.612 |  | 0.05 |  | 97.89 |  | 34.047 |  | 32.384 |  | 0.202 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
מקסימום: |  | 28475 |  | 0 |  | 25.7 |  | 0 |  | 0 |  | 7.8 |  | 1056 |  | 645 |  | 508 |  | 140 |  | 2632 |  | 230 |  | 85.1 |  | 47.8 |  | 12.9 |  | 3.6 |  | 25 |  | 3.7 |  | 3 |  | 0.02 |  | 0.03 |  | 58 |  | 1270 |  | 194 |  | 102.57 |  | 0.3 |  | 330 |  | 510 |  | 0.05 |  | 0.01 |  | 0.078 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.395 |  | 0.05 |  | 0.03 |  | 0.05 |  | 1.217 |  |  | 0.099 |  | 3.048 |  | 0.03 |  | 0.05 |  | 0.01 |  | 0.03 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.612 |  | 0.05 |  | 97.89 |  | 34.047 |  | 32.384 |  | 0.202 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
מינימום: |  | 28475 |  | 0 |  | 24.7 |  | 0 |  | 0 |  | 7.6 |  | 443 |  | 124 |  | 265 |  | 140 |  | 940 |  | 230 |  | 81.4 |  | 45 |  | 5.8 |  | 3.6 |  | 25 |  | 3.7 |  | 3 |  | 0.02 |  | 0.03 |  | 58 |  | 1270 |  | 194 |  | 102.57 |  | 0.3 |  | 330 |  | 510 |  | 0.05 |  | 0.01 |  | 0.078 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.395 |  | 0.05 |  | 0.03 |  | 0.05 |  | 1.217 |  |  | 0.099 |  | 3.048 |  | 0.03 |  | 0.05 |  | 0.01 |  | 0.03 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.612 |  | 0.05 |  | 97.89 |  | 34.047 |  | 32.384 |  | 0.202 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## נק' ב- קולחין במוצא המט"ש
קוד נקודת דיגום: |  | שם מט"ש: | 0
דיגום ואנליזה בנקודת דיגום ב' - קולחין במוצא המט"ש
[25 empty] | במקום פרמטר 23 (BOD5) ניתן לבצע פרמטר 98 (CBOD5) | [22 empty] | פרמטר כלור נותר נדרש רק אם מתבצע במט"ש תהליך כלורינציה
| קוד פרמטר: | 7 |  | 13 |  | 14 |  | 99 |  | 100 |  | 16 |  | 19 |  | 20 |  | 17 |  | 18 |  | 21 |  | 23 |  | 98 |  | 26 |  | 29 |  | 38 |  | 32 |  | 33 |  | 31 |  | 35 |  | 37 |  | 39 |  | 43 |  | 44 |  | 45 |  | 40 |  | 42 |  | 50 |  | 46 |  | 47 |  | 48 |  | 52 |  | 53 |  | 61 |  | 54 |  | 55 |  | 56 |  | 71 |  | 63 |  | 64 |  | 65 |  | 66 |  | 67 |  | 68 |  | 69 |  | 78 |  | 79 |  | 74 |  | 82 |  | 72 |  | 76 |  | 83 |  | 73 |  | 80 |  | 70 |  | 75 |  | 77 |  | 59 |  | 81 |  | 62 |  | 84 |  | 85 |  | 87
| פרמטר נמדד: | ספיקה (רציף) |  | טמפרטורה (רציף) |  | טמפרטורה (חטף) |  | הגבה (pH) (רציף - מירבי) |  | הגבה (pH) (רציף - מזערי) |  | הגבה (pH) (חטף) |  | חמצן מומס (רציף) |  | חמצן מומס (חטף) |  | עכירות (רציף) |  | עכירות (חטף) |  | TSS 105ºC |  | BOD5 כללי |  | CBOD5 |  | COD כללי |  | TOC |  | חנקן כללי |  | חנקן אמוניקאלי כ-N (רציף) |  | חנקן אמוניקאלי כ-N |  | חנקן קיילדל (TKN) |  | ניטריט כ- N |  | ניטראט כ- N |  | זרחן כללי כ-P |  | קולי צואתי |  | כלור נותר (רציף) |  | כלור נותר (חטף) |  | שמן מינרלי ב- FTIR |  | דטרגנט אניוני MBAS |  | פלואוריד |  | סולפיד בתסנין |  | ציאניד |  | פנולים |  | מוליכות חשמלית (רציף) |  | מוליכות חשמלית |  | SAR |  | כלוריד |  | נתרן Na |  | בורון B |  | ארסן As |  | קדמיום Cd |  | נחושת Cu |  | ניקל Ni |  | עופרת Pb |  | אבץ Zn |  | כספית Hg |  | כרום Cr |  | סלניום Se |  | ברזל Fe |  | מנגן Mn |  | אלומיניום Al |  | מוליבדן Mo |  | ואנדיום V |  | בריליום Be |  | קובלט Co |  | ליתיום Li |  | כסף Ag |  | סטרונציום Sr |  | טיטניום Ti |  | סידן Ca |  | מגנזיום Mg |  | אשלגן K |  | בריום Ba |  | מבחן רעילות |  | צבע |  | פרמטר נוסף
| יח' מידה: | מ"ק/יממה |  | מעלות צלסיוס |  | מעלות צלסיוס |  | יח' pH |  | יח' pH |  | יח' pH |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | יע"ן NTU | NTU | יע"ן NTU | NTU | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | יח'/100 מ"ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | dS/m |  | dS/m |  | (mmol/L)0.5 |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל
| תקן/דרישה: ממוצע חודשי | [7 empty] | מירבי: 8.5 |  | מירבי: 8.5 | [10 empty] | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 100 |  |  |  | 25 |  | 10 |  | 10 | [7 empty] | 5 |  | 10 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 0.1 |  |  |  | 1.4 |  | 1.4 |  | 5 |  | 250 |  | 150 |  | 0.4 |  | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 0.002 | 0.002 | 0.1 | 0.1 | 0.02 | 0.02 | 2 | 2 | 0.2 | 0.2 | 5 | 5 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 2.5
| תקן/דרישה: ערך מירבי | [6 empty] | 8.5 |  | 8.5 |  | 8.5 | [9 empty] | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 150 |  |  |  | 35 |  | 15 |  | 15 | [7 empty] | 7 |  | 50 |  | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  | 0.2 |  |  |  | 1.8 |  | 1.8 |  | 6.5 |  | 280 |  | 200 |  | 0.5 |  | 0.25 |  | 0.025 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.25 |  | 5 |  | 0.005 |  | 0.25 |  | 0.05 |  | 5 |  | 0.5 |  | 12.5 |  | 0.025 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.125 |  | 6.25
| תקן/דרישה: ערך מזערי | [6 empty] | 6.5 |  | 6.5 |  | 6.5 |  | 0.5 |  | 0.5 | [31 empty] | 0.8 |  | 0.8
| סוג הדיגום: | ניטור רציף (ממוצע יומי) |  | רציף (ממוצע יומי) |  | חטף |  | ניטור רציף (ערך מירבי) |  | ניטור רציף (ערך מזערי) |  | חטף |  | ניטור רציף (ממוצע יומי) |  |  |  | ניטור רציף (ממוצע יומי) |  | חטף |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | חישוב |  | ניטור רציף (ממוצע יומי) |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | חטף |  | ניטור רציף (ממוצע יומי) |  | חטף |  | חטף |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | חטף |  | חטף |  | חטף |  | ניטור רציף (ממוצע יומי) |  | מורכב יומי |  | חישוב |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | חטף |  | מורכב יומי
| תדירות: | יומית |  | יומית |  | 1 בשבוע |  | יומית |  | יומית |  |  |  | יומית |  |  |  | יומית |  |  |  | 2 בשבוע |  | 2 בשבוע |  | 2 בשבוע |  | 2 בשבוע |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 בשבוע |  |  |  | 1 בשבוע |  | 1 בשבוע |  | 1 בשבוע |  | 1 בשבוע |  | 1 בשבועיים |  | 2 בשבוע |  | יומית |  |  |  | 1 בחודש |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  |  |  | יומית |  |  |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 בשבוע |  | 1 בשבוע |  | 1 בשבועיים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים
| מס' דגימות נדרש בחודש: | 30 |  | 30 |  | 4 |  | 30 |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 2 |  | 8 |  | 30 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 30 | [5 empty] | 4 |  | 4 |  | 2
תאריך |  | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
מס' דגימות: |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
ממוצע: |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
מקסימום: |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
מינימום: |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## נק' ב- קולחין במוצא מט''ש-אימות
קוד נקודת דיגום: |  |  |  | שם מט"ש: | 0
דיגום ואנליזה בנקודת דיגום ב' - קולחין במוצא המט"ש - אימות
[12 empty] | במקום פרמטר 23 (BOD5) ניתן לבצע פרמטר 98 (CBOD5) | [21 empty] | פרמטר 45 נדרש רק אם מתבצע במט"ש תהליך כלורינציה
| קוד פרמטר: | 7 |  | 16 |  | 20 |  | 18 |  | 21 |  | 23 |  | 98 |  | 26 |  | 29 |  | 38 |  | 33 |  | 31 |  | 35 |  | 37 |  | 39 |  | 43 |  | 45 |  | 40 |  | 42 |  | 50 |  | 46 |  | 47 |  | 48 |  | 53 |  | 61 |  | 54 |  | 55 |  | 56 |  | 71 |  | 63 |  | 64 |  | 65 |  | 66 |  | 67 |  | 68 |  | 69 |  | 78 |  | 79 |  | 74 |  | 82 |  | 72 |  | 76 |  | 83 |  | 73 |  | 80 |  | 70 |  | 75 |  | 77 |  | 59 |  | 60 |  | 62 |  | 84 |  | 85 |  | 87
| פרמטר נמדד: | ספיקה (רציף) |  | הגבה (pH) (חטף) |  | חמצן מומס (חטף) |  | עכירות (חטף) |  | TSS 105ºC |  | BOD5 כללי |  | CBOD5 |  | COD כללי |  | TOC |  | חנקן כללי |  | חנקן אמוניקאלי כ-N |  | חנקן קיילדל (TKN) |  | ניטריט כ- N |  | ניטראט כ- N |  | זרחן כללי כ-P |  | קולי צואתי |  | כלור נותר (חטף) |  | שמן מינרלי ב- FTIR |  | דטרגנט אניוני MBAS |  | פלואוריד |  | סולפיד בתסנין |  | ציאניד |  | פנולים |  | מוליכות חשמלית |  | SAR |  | כלוריד |  | נתרן Na |  | בורון B |  | ארסן As |  | קדמיום Cd |  | נחושת Cu |  | ניקל Ni |  | עופרת Pb |  | אבץ Zn |  | כספית Hg |  | כרום Cr |  | סלניום Se |  | ברזל Fe |  | מנגן Mn |  | אלומיניום Al |  | מוליבדן Mo |  | ואנדיום V |  | בריליום Be |  | קובלט Co |  | ליתיום Li |  | כסף Ag |  | סטרונציום Sr |  | טיטניום Ti |  | סידן Ca |  | מגנזיום Mg |  | אשלגן K |  | בריום Ba |  | מבחן רעילות |  | צבע |  | פרמטר נוסף
| יח' מידה: | מ"ק/יממה |  | יח' pH |  | מ"ג/ל |  | יע"ן NTU |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | יח'/100 מ"ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | dS/m |  | (mmol/L)0.5 |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל
| תקן/דרישה: ממוצע חודשי | [8 empty] | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 100 |  |  |  | 25 |  | 10 | [7 empty] | 5 |  | 10 |  | 1 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 0.1 |  |  |  | 1.4 |  | 5 |  | 250 |  | 150 |  | 0.4 |  | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 0.002 | 0.002 | 0.1 | 0.1 | 0.02 | 0.02 | 2 | 2 | 0.2 | 0.2 | 5 | 5 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 2.5
| תקן/דרישה: ערך מירבי |  |  | 8.5 | [5 empty] | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 150 |  |  |  | 35 |  | 15 | [7 empty] | 7 |  | 50 |  | 2.5 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  | 0.2 |  |  |  | 1.8 |  | 6.5 |  | 280 |  | 200 |  | 0.5 |  | 0.25 |  | 0.025 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.25 |  | 5 |  | 0.005 |  | 0.25 |  | 0.05 |  | 5 |  | 0.5 |  | 12.5 |  | 0.025 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.125 |  | 6.25
| תקן/דרישה: ערך מזערי |  |  | 6.5 |  | 0.5 | [27 empty] | 0.8
| סוג הדיגום: | ניטור רציף (ממוצע יומי) |  | חטף |  | חטף |  | חטף |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | חישוב |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | חטף |  | חטף |  | חטף |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | חטף |  | חטף |  | חטף |  | מורכב יומי |  | חישוב |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | חטף |  | מורכב יומי
| תדירות: |  |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  |  |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים
מס' דגימות נדרש בחודש:
תאריך |  | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
מס' דגימות: |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
ממוצע: |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
מקסימום: |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
מינימום: |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## נק' ג - קולחין להשקייה
קוד נקודת דיגום: |  | שם מט"ש: | 0
דיגום ואנליזה בנקודת דיגום ג' - קולחין המסולקים להשקיה
[5 empty] | טמפרטורה- נדרש: או מדידה רציפה או מדידות חטף | [18 empty] | במקום פרמטר 23 (BOD5) ניתן לבצע פרמטר 98 (CBOD5) | [23 empty] | פרמטר כלור נותר נדרש רק אם מתבצע במט"ש תהליך כלורינציה
| קוד פרמטר: | 7 |  | 13 |  | 14 |  | 99 |  | 100 |  | 16 |  | 19 |  | 20 |  | 17 |  | 18 |  | 21 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 29 |  | 38 |  | 32 |  | 33 |  | 31 |  | 35 |  | 37 |  | 39 |  | 43 |  | 44 |  | 45 |  | 40 |  | 42 |  | 50 |  | 46 |  | 47 |  | 48 |  | 52 |  | 53 |  | 61 |  | 54 |  | 55 |  | 56 |  | 71 |  | 63 |  | 64 |  | 65 |  | 66 |  | 67 |  | 68 |  | 69 |  | 78 |  | 79 |  | 74 |  | 82 |  | 72 |  | 76 |  | 83 |  | 73 |  | 80 |  | 70 |  | 75 |  | 77 |  | 59 |  | 81 |  | 62 |  | 84 |  | 85 |  | 87
| פרמטר נמדד: | ספיקה (רציף) |  | טמפרטורה (רציף) |  | טמפרטורה (חטף) |  | הגבה (pH) (רציף - מירבי) |  | הגבה (pH) (רציף - מזערי) |  | הגבה (pH) (חטף) |  | חמצן מומס (רציף) |  | חמצן מומס (חטף) |  | עכירות (רציף) |  | עכירות (חטף) |  | TSS 105ºC |  | BOD5 כללי |  | CBOD5 |  | COD כללי |  | TOC |  | חנקן כללי |  | חנקן אמוניקאלי כ-N (רציף) |  | חנקן אמוניקאלי כ-N |  | חנקן קיילדל (TKN) |  | ניטריט כ- N |  | ניטראט כ- N |  | זרחן כללי כ-P |  | קולי צואתי |  | כלור נותר (רציף) |  | כלור נותר (חטף) |  | שמן מינרלי ב- FTIR |  | דטרגנט אניוני MBAS |  | פלואוריד F |  | סולפיד בתסנין |  | ציאניד |  | פנולים |  | מוליכות חשמלית (רציף) |  | מוליכות חשמלית |  | SAR |  | כלוריד |  | נתרן Na |  | בורון B |  | ארסן As |  | קדמיום Cd |  | נחושת Cu |  | ניקל Ni |  | עופרת Pb |  | אבץ Zn |  | כספית Hg |  | כרום Cr |  | סלניום Se |  | ברזל Fe |  | מנגן Mn |  | אלומיניום Al |  | מוליבדן Mo |  | ונאדיום V |  | בריליום Be |  | קובלט Co |  | ליתיום Li |  | כסף Ag |  | סטרונציום Sr |  | טיטניום Ti |  | סידן Ca |  | מגנזיום Mg |  | אשלגן K |  | בריום Ba |  | מבחן רעילות |  | צבע |  | פרמטר נוסף
| יח' מידה: | מ"ק/יממה |  | מעלות צלסיוס |  | מעלות צלסיוס |  | יח' pH |  | יח' pH |  | יח' pH |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | יע"ן NTU | NTU | יע"ן NTU | NTU | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | יח'/100 מ"ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | dS/m |  | dS/m |  | (mmol/L)0.5 |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל
| תקן/דרישה: ממוצע חודשי | [7 empty] | מירבי: 8.5 |  | מירבי: 8.5 | [10 empty] | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 100 | 100 |  |  | 25 |  | 10 |  | 10 | [7 empty] | 5 |  | 10 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 0.1 |  |  |  | 1.4 |  | 1.4 |  | 5 | 5 | 250 |  | 150 |  | 0.4 |  | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 0.002 | 0.002 | 0.1 | 0.1 | 0.02 | 0.02 | 2 | 2 | 0.2 | 0.2 | 5 | 5 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 2.5
| תקן/דרישה: ערך מירבי | [6 empty] | 8.5 |  | 8.5 |  | 8.5 | [9 empty] | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 150 |  |  |  | 35 |  | 15 |  | 15 | [7 empty] | 7 |  | 50 |  | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  | 0.2 |  |  |  | 1.8 |  | 1.8 |  | 6.5 |  | 280 |  | 200 |  | 0.5 |  | 0.25 |  | 0.025 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.25 |  | 5 |  | 0.005 |  | 0.25 |  | 0.05 |  | 5 |  | 0.5 |  | 12.5 |  | 0.025 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.125 |  | 6.25
| תקן/דרישה: ערך מזערי | [6 empty] | 6.5 |  | 6.5 |  | 6.5 |  | 0.5 |  | 0.5 | [31 empty] | 0.8 |  | 0.8
| סוג הדיגום: | ניטור רציף (ממוצע יומי) |  | ניטור רציף (ממוצע יומי) |  | חטף |  | ניטור רציף (ערך מירבי) |  | ניטור רציף (ערך מזערי) |  | חטף |  | ניטור רציף (ממוצע יומי) |  | חטף |  | ניטור רציף (ממוצע יומי) |  | חטף |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | ניטור רציף (ממוצע יומי) |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | חטף |  | ניטור רציף (ממוצע יומי) |  | חטף |  | חטף |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | חטף |  | חטף |  | חטף |  | ניטור רציף (ממוצע יומי) |  | מורכב יומי |  | חישוב |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | חטף |  | מורכב יומי
| תדירות: | יומית |  |  |  | 2 בשבוע |  | יומית |  | יומית |  |  |  | יומית |  |  |  | יומית |  |  |  | 2 בשבוע |  | 2 בשבוע |  | 2 בשבוע |  | 2 בשבוע |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 בשבוע |  |  |  | 1 בשבוע |  | 1 בשבוע |  | 1 בשבוע |  | 1 בשבוע |  | 1 בשבועיים |  | 2 בשבוע |  | יומית |  |  |  | 1 בחודש |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב- 3 חודשים |  | 1 ב- 3 חודשים |  | 1 ב- 3 חודשים |  | יומית |  |  |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 בשבוע |  | 1 בשבוע |  | 1 בשבועיים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים
| מס' דגימות נדרש בחודש: | 30 |  |  |  | 8 |  | 30 |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 2 |  | 8 |  | 30 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 30 | [5 empty] | 4 |  | 4 |  | 2
תאריך |  | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה
1 | [19 empty] | 2.2 | מעבדה פנימית במט"ש | [26 empty] | 1.05 | מעבדה פנימית במט"ש
2
3
4 | [19 empty] | 5 | מעבדה פנימית במט"ש | [26 empty] | 0.96 | מעבדה פנימית במט"ש
5 | [19 empty] | 4.5 | מעבדה פנימית במט"ש
6 | [19 empty] | 4.3 | מעבדה פנימית במט"ש | [24 empty] | 3 | בקטוכם | 0.98 | מעבדה פנימית במט"ש
7 | [19 empty] | 1.7 | מעבדה פנימית במט"ש
8 | [19 empty] | 2 | מעבדה פנימית במט"ש | [26 empty] | 1.08 | מעבדה פנימית במט"ש
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18 | [19 empty] | 5.3 | מעבדה פנימית במט"ש | [26 empty] | 0.92 | מעבדה פנימית במט"ש
19 | [19 empty] | 3.4 | מעבדה פנימית במט"ש
20 | [19 empty] | 6 | מעבדה פנימית במט"ש | [24 empty] | 10 | בקטוכם | 0.93 | מעבדה פנימית במט"ש
21 | [19 empty] | 5.8 | מעבדה פנימית במט"ש
22 | [19 empty] | 7 | מעבדה פנימית במט"ש | [26 empty] | 1.06 | מעבדה פנימית במט"ש
23
24
25 | [19 empty] | 6.3 | מעבדה פנימית במט"ש | [26 empty] | 0.89 | מעבדה פנימית במט"ש
26 | [19 empty] | 5.2 | מעבדה פנימית במט"ש
27
28
29
30
31
מס' דגימות: |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
ממוצע: |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 4.5154 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 6.5 |  | 0.98375 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
מקסימום: |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10 |  | 1.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
מינימום: |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3 |  | 0.89 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## נק' ג - קולחין להשקיה-אימות
קוד נקודת דיגום: | [9 empty] | שם מט"ש: | 0
דיגום ואנליזה בנקודת דיגום ג' - קולחין המסולקים להשקיה - אימות
[22 empty] | במקום פרמטר 23 (BOD5) ניתן לבצע פרמטר 98 (CBOD5) | [23 empty] | פרמטר 45 נדרש רק אם מתבצע במט"ש תהליך כלורינציה
| קוד פרמטר: | 7 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 19 |  | 20 |  | 17 |  | 18 |  | 21 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 29 |  | 38 |  | 33 |  | 31 |  | 35 |  | 37 |  | 39 |  | 43 |  | 44 |  | 45 |  | 40 |  | 42 |  | 50 |  | 46 |  | 47 |  | 48 |  | 52 |  | 53 |  | 61 |  | 54 |  | 55 |  | 56 |  | 71 |  | 63 |  | 64 |  | 65 |  | 66 |  | 67 |  | 68 |  | 69 |  | 78 |  | 79 |  | 74 |  | 82 |  | 72 |  | 76 |  | 83 |  | 73 |  | 80 |  | 70 |  | 75 |  | 77 |  | 59 |  | 81 |  | 62 |  | 84 |  | 85 |  | 87
| פרמטר נמדד: | ספיקה (רציף) |  | טמפרטורה (רציף) |  | טמפרטורה (חטף) |  | הגבה (pH) (רציף) |  | הגבה (pH) (חטף) |  | חמצן מומס (רציף) |  | חמצן מומס (חטף) |  | עכירות (רציף) |  | עכירות (חטף) |  | TSS 105ºC |  | BOD5 כללי |  | CBOD5 |  | COD כללי |  | TOC |  | חנקן כללי |  | חנקן אמוניקאלי כ-N |  | חנקן קיילדל (TKN) |  | ניטריט כ- N |  | ניטראט כ- N |  | זרחן כללי כ-P |  | קולי צואתי |  | כלור נותר (רציף) |  | כלור נותר (חטף) |  | שמן מינרלי ב- FTIR |  | דטרגנט אניוני MBAS |  | פלואוריד F |  | סולפיד בתסנין |  | ציאניד |  | פנולים |  | מוליכות חשמלית (רציף) |  | מוליכות חשמלית |  | SAR |  | כלוריד |  | נתרן Na |  | בורון B |  | ארסן As |  | קדמיום Cd |  | נחושת Cu |  | ניקל Ni |  | עופרת Pb |  | אבץ Zn |  | כספית Hg |  | כרום Cr |  | סלניום Se |  | ברזל Fe |  | מנגן Mn |  | אלומיניום Al |  | מוליבדן Mo |  | ונאדיום V |  | בריליום Be |  | קובלט Co |  | ליתיום Li |  | כסף Ag |  | סטרונציום Sr |  | טיטניום Ti |  | סידן Ca |  | מגנזיום Mg |  | אשלגן K |  | בריום Ba |  | מבחן רעילות |  | צבע |  | פרמטר נוסף
| יח' מידה: | מ"ק/יממה |  | מעלות צלסיוס |  | מעלות צלסיוס |  |  |  | יח' pH |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | יע"ן NTU | NTU | יע"ן NTU | NTU | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | יח'/100 מ"ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | dS/m |  | dS/m |  | (mmol/L)0.5 |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל
| תקן/דרישה: ממוצע חודשי | [7 empty] | מירבי: 8.5 | [10 empty] | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 100 | 100 |  |  | 25 |  | 10 | [7 empty] | 5 |  | 10 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 1.4 |  | 5 |  | 250 |  | 150 |  | 0.4 |  | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 0.002 | 0.002 | 0.1 | 0.1 | 0.02 | 0.02 | 2 | 2 | 0.2 | 0.2 | 5 | 5 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 2.5
| תקן/דרישה: ערך מירבי | [6 empty] | 8.5 |  | 8.5 | [9 empty] | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 150 |  |  |  | 35 |  | 15 | [7 empty] | 7 |  | 50 |  |  |  | 2.5 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  | 0.2 | [5 empty] | 1.8 |  | 6.5 |  | 280 |  | 200 |  | 0.5 |  | 0.25 |  | 0.025 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.25 |  | 5 |  | 0.005 |  | 0.25 |  | 0.05 |  | 5 |  | 0.5 |  | 12.5 |  | 0.025 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.125 |  | 6.25
| תקן/דרישה: ערך מזערי | [6 empty] | 6.5 |  | 6.5 |  | 0.5 |  | 0.5 | [31 empty] | 0.8
| סוג הדיגום: | ניטור רציף (ממוצע יומי) |  | ניטור רציף (ממוצע יומי) |  | חטף |  | ניטור רציף (ממוצע יומי) |  | חטף |  | ניטור רציף (ממוצע יומי) |  | חטף |  | ניטור רציף (ממוצע יומי) |  | חטף |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | חטף |  | ניטור רציף (ממוצע יומי) |  | חטף |  | חטף |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | חטף |  | חטף |  | חטף |  | ניטור רציף (ממוצע יומי) |  | מורכב יומי |  | חישוב |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | חטף |  | מורכב יומי
| תדירות: | [8 empty] | 1 ב-3 חודשים |  |  |  | 1 ב-3 חודשים |  |  |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  |  |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  |  |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  |  |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים
מס' דגימות נדרש בחודש:
תאריך |  | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
מס' דגימות: |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
ממוצע: |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
מקסימום: |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
מינימום: |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## נק' ד-קולחין המוזרמים אל הנחל
קוד נקודת דיגום: |  | שם מט"ש: | 0
דיגום ואנליזה בנקודת דיגום ד' - קולחין המוזרמים אל הנחל
[5 empty] | ניתן לבצע או פרמטר 14 או פרמטר 13 | [40 empty] | פרמטר כלור נותר נדרש רק אם מתבצע במט"ש תהליך כלורינציה
| קוד פרמטר: | 7 |  | 13 |  | 14 |  | 99 |  | 100 |  | 16 |  | 19 |  | 20 |  | 17 |  | 18 |  | 21 |  | 23 |  | 26 |  | 29 |  | 38 |  | 32 |  | 33 |  | 31 |  | 35 |  | 37 |  | 39 |  | 43 |  | 44 |  | 45 |  | 40 |  | 42 |  | 50 |  | 46 |  | 47 |  | 48 |  | 52 |  | 53 |  | 54 |  | 55 |  | 56 |  | 71 |  | 63 |  | 64 |  | 65 |  | 66 |  | 67 |  | 68 |  | 69 |  | 78 |  | 79 |  | 74 |  | 82 |  | 72 |  | 76 |  | 83 |  | 73 |  | 80 |  | 70 |  | 75 |  | 77 |  | 59 |  | 60 |  | 62 |  | 84 |  | 85 |  | 87
| פרמטר נמדד: | ספיקה (רציף) |  | טמפרטורה (רציף) |  | טמפרטורה (חטף) |  | הגבה (pH) (רציף - מירבי) |  | הגבה (pH) (רציף - מזערי) |  | הגבה (pH) (חטף) |  | חמצן מומס (רציף) |  | חמצן מומס (חטף) |  | עכירות (רציף) |  | עכירות (חטף) |  | TSS 105ºC |  | BOD5 כללי |  | COD כללי |  | TOC |  | חנקן כללי |  | חנקן אמוניקאלי כ-N (רציף) |  | חנקן אמוניקאלי כ-N |  | חנקן קיילדל (TKN) |  | ניטריט כ- N |  | ניטראט כ- N |  | זרחן כללי כ-P |  | קולי צואתי |  | UVT |  | כלור נותר (חטף) |  | שמן מינרלי ב- FTIR |  | דטרגנט אניוני MBAS |  | פלואוריד |  | סולפיד בתסנין |  | ציאניד |  | פנולים |  | מוליכות חשמלית (רציף) |  | מוליכות חשמלית |  | כלוריד |  | נתרן Na |  | בורון B |  | ארסן As |  | קדמיום Cd |  | נחושת Cu |  | ניקל Ni |  | עופרת Pb |  | אבץ Zn |  | כספית Hg |  | כרום Cr |  | סלניום Se |  | ברזל Fe |  | מנגן Mn |  | אלומיניום Al |  | מוליבדן Mo |  | ואנדיום V |  | בריליום Be |  | קובלט Co |  | ליתיום Li |  | כסף Ag |  | סטרונציום Sr |  | טיטניום Ti |  | סידן Ca |  | מגנזיום Mg |  | אשלגן K |  | בריום Ba |  | מבחן רעילות |  | צבע |  | פרמטר נוסף
| יח' מידה: | מ"ק/יממה |  | מעלות צלסיוס |  | מעלות צלסיוס |  | יח' pH |  | יח' pH |  | יח' pH |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | יע"ן NTU | NTU | יע"ן NTU | NTU | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | יח'/100 מ"ל |  | % |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | dS/m |  | dS/m |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל
| תקן/דרישה: ממוצע חודשי | [7 empty] | מירבי: 8.5 |  | מירבי: 8.5 | [10 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 | 100 |  |  | 10 | 25 | 1.5 | 20 | 1.5 | 20 | [6 empty] | 1 | 5 | 200 | 10 | 0.05 |  | 0.05 |  | 1 |  | 0.5 | 2 |  | 2 |  |  | 0.005 |  |  |  |  | 1.4 |  | 1.4 | 400 | 250 | 200 | 150 |  | 0.4 | 0.01 | 0.1 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.2 | 0.05 | 0.2 | 0.008 | 0.1 | 0.2 | 2 | 0.0005 | 0.002 | 0.05 | 0.1 |  | 0.02 |  | 2 |  | 0.2 |  | 5 |  | 0.01 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.05 |  | 2.5
| תקן/דרישה: ערך מירבי | [6 empty] | 8.5 |  | 8.5 |  | 8.5 | [9 empty] | 15 |  | 15 |  | 100 |  |  |  | 15 |  | 2.5 |  | 2.5 | [7 empty] | 2 |  | 800 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 1.5 |  | 1 | [5 empty] | 0.01 | [7 empty] | 480 |  | 240 |  |  |  | 0.05 |  | 0.025 |  | 0.1 |  | 0.25 |  | 0.04 |  | 1 |  | 0.0025 |  | 0.25
| תקן/דרישה: ערך מזערי | [6 empty] | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 3 |  | 3
| סוג הדיגום: | ניטור רציף (ממוצע יומי) |  | ניטור רציף (ממוצע יומי) |  | חטף |  | ניטור רציף (ערך מירבי) |  | ניטור רציף (ערך מזערי) |  | חטף |  | ניטור רציף (ממוצע יומי) |  | חטף |  | ניטור רציף (ממוצע יומי) |  | חטף |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | חישוב |  | ניטור רציף (ממוצע יומי) |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | חטף |  | ניטור רציף (ממוצע יומי) |  | חטף |  | חטף |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | חטף |  | חטף |  | חטף |  | ניטור רציף (ממוצע יומי) |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | חטף |  | מורכב יומי
| תדירות: | יומית |  | יומית |  | 1 בשבוע |  | יומית |  | יומית |  |  |  | יומית |  |  |  | יומית |  |  |  | 2 בשבוע |  | 2 בשבוע |  | 2 בשבוע |  | 1 בשנה |  | 1 בשבוע |  | יומית |  |  |  | 1 בשבוע |  | 1 בשבוע |  | 1 בשבוע |  | 1 בשבוע |  | 1 בשבוע |  | יומית |  |  |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  |  |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  |  |  | יומית |  |  |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש
| מס' דגימות נדרש בחודש: | 30 |  | 30 |  | 4 |  | 30 |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  |  |  | 4 |  | 30 |  |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 30 |  |  |  | 1 |  | 1 | [9 empty] | 30 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
תאריך |  | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה
1 |  | 26455 | [9 empty] | 7.6 | מעבדה פנימית במט"ש | [6 empty] | 1.9 | מעבדה פנימית במט"ש | 6.4 | מעבדה פנימית במט"ש | [22 empty] | 66.6 | מעבדה פנימית במט"ש
2 |  | 26455 | [9 empty] | 7.7 | מעבדה פנימית במט"ש | [6 empty] | 2.5 | מעבדה פנימית במט"ש | 2 | מעבדה פנימית במט"ש | 2 | מעבדה פנימית במט"ש | 20 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  | 6.51 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  | 0.2 | מעבדה פנימית במט"ש | 1.8 | מעבדה פנימית במט"ש | 0.01 | מעבדה פנימית במט"ש | 4.7 | מעבדה פנימית במט"ש | 0.8 | מעבדה פנימית במט"ש
3 |  | 26455
4 |  | 26455 | [9 empty] | 7.8 | מעבדה פנימית במט"ש | [6 empty] | 3.7 | מעבדה פנימית במט"ש | 4.4 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  | 25 | מעבדה פנימית במט"ש | [18 empty] | 61.3 | מעבדה פנימית במט"ש
5 |  | 26455 | [9 empty] | 7.6 | מעבדה פנימית במט"ש | [6 empty] | 2.6 | מעבדה פנימית במט"ש | 2.9 | מעבדה פנימית במט"ש | [22 empty] | 62.5 | מעבדה פנימית במט"ש
6 |  | 26455 | [9 empty] | 7.7 | מעבדה פנימית במט"ש | [6 empty] | 1.54 | בקטוכם | 5 | בקטוכם | 2.5 | בקטוכם | 38 | בקטוכם |  |  | 8.077 | בקטוכם |  |  | 0.05 | בקטוכם | 1.3 | בקטוכם | 0.08 | בקטוכם | 6.7 | בקטוכם | 1.996 | בקטוכם | 52 | בקטוכם | 67 | בקטוכם |  |  | 0.3 | בקטוכם | 0.06 | בקטוכם |  |  |  |  | 0.02 | בקטוכם |  |  |  |  | 1300 | בקטוכם | 185 | בקטוכם | 103.966 | בקטוכם | 0.225 | בקטוכם | 0.01 > | בקטוכם | 0.005 > | בקטוכם | 0.02 > | בקטוכם | 0.02 | בקטוכם | 0.008 > | בקטוכם | 0.033 | בקטוכם | 0.001 | בקטוכם | 0.02 | בקטוכם | 0.05 | בקטוכם | 0.05 | בקטוכם | 0.02 | בקטוכם | 0.055 | בקטוכם | 0.02 | בקטוכם | 0.02 | בקטוכם | 0.01 | בקטוכם | 0.02 | בקטוכם | 0.05 | בקטוכם | 0.05 | בקטוכם | 0.387 | בקטוכם | 0.02 | בקטוכם | 71.408 | בקטוכם | 26.134 | בקטוכם | 29.012 | בקטוכם | 0.02 | בקטוכם
7 |  | 26455 | [9 empty] | 7.7 | מעבדה פנימית במט"ש | [6 empty] | 1.6 | מעבדה פנימית במט"ש | 3.8 | מעבדה פנימית במט"ש | [22 empty] | 66.2 | מעבדה פנימית במט"ש
8 |  | 26455 | [9 empty] | 7.6 | מעבדה פנימית במט"ש | [6 empty] | 1.7 | מעבדה פנימית במט"ש | 5.1 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  | 40 | מעבדה פנימית במט"ש | [18 empty] | 64.4 | מעבדה פנימית במט"ש
9 |  | 26455
10 |  | 26455
11 |  | 26455
12 |  | 26455
13 |  | 26455
14 |  | 26455
15 |  | 26455
16 |  | 26455
17 |  | 26455
18 |  | 26455 | [17 empty] | 1.4 | מעבדה פנימית במט"ש | 6 | מעבדה פנימית במט"ש | [22 empty] | 65.4 | מעבדה פנימית במט"ש
19 |  | 26455 | [9 empty] | 7.7 | מעבדה פנימית במט"ש | [6 empty] | 1.2 | מעבדה פנימית במט"ש | 2.6 | מעבדה פנימית במט"ש | [22 empty] | 67.4 | מעבדה פנימית במט"ש
20 |  | 26455 | [9 empty] | 7.6 | מעבדה פנימית במט"ש | [6 empty] | 1.9 | מעבדה פנימית במט"ש | 3.2 | מעבדה פנימית במט"ש | 2 | מעבדה פנימית במט"ש | 32 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  | 7.12 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  | 0.7 | מעבדה פנימית במט"ש | 2.4 | בקטוכם | 0.02 | מעבדה פנימית במט"ש | 4.7 | מעבדה פנימית במט"ש | 0.7 | מעבדה פנימית במט"ש | 1 | בקטוכם | 69 | בקטוכם
21 |  | 26455 | [9 empty] | 7.7 | מעבדה פנימית במט"ש | [6 empty] | 2.4 | מעבדה פנימית במט"ש | 3.7 | מעבדה פנימית במט"ש | [22 empty] | 63.5 | מעבדה פנימית במט"ש
22 |  | 26455 | [9 empty] | 7.8 | מעבדה פנימית במט"ש | [6 empty] | 3.9 | מעבדה פנימית במט"ש | 3.4 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  | 28 | מעבדה פנימית במט"ש | [18 empty] | 61.3 | מעבדה פנימית במט"ש
23 |  | 26455 | [9 empty] | 7.8 | מעבדה פנימית במט"ש | [6 empty] | 2 | מעבדה פנימית במט"ש | 2.6 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  | 20 | מעבדה פנימית במט"ש
24 |  | 26455
25 |  | 26455 | [9 empty] | 7.6 | מעבדה פנימית במט"ש | [6 empty] | 1.7 | מעבדה פנימית במט"ש | 3.1 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  | 18 | מעבדה פנימית במט"ש | [18 empty] | 64.6 | מעבדה פנימית במט"ש
26 |  | 26455 | [9 empty] | 7.7 | מעבדה פנימית במט"ש | [6 empty] | 1.4 | מעבדה פנימית במט"ש | 4.7 | מעבדה פנימית במט"ש | [6 empty] | 8.25 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  | 0.4 | מעבדה פנימית במט"ש | 1.8 | מעבדה פנימית במט"ש | 0.05 | מעבדה פנימית במט"ש | 6.4 | מעבדה פנימית במט"ש | 0.5 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  | 66.1 | מעבדה פנימית במט"ש
27 |  | 26455
28 |  | 26455
29 |  | 26455
30 |  | 26455
31
מס' דגימות: |  | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 15 |  | 15 |  | 3 |  | 8 |  | 0 |  | 4 |  | 0 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 2 |  | 13 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
ממוצע: |  | 26455 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 7.6857 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 2.096 |  | 3.9267 |  | 2.1667 |  | 27.625 |  | #DIV/0! |  | 7.4893 |  | #DIV/0! |  | 0.3375 |  | 1.825 |  | 0.04 |  | 5.625 |  | 0.999 |  | 26.5 |  | 65.0231 |  | #DIV/0! |  | 0.3 |  | 0.06 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0.02 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 1300 |  | 185 |  | 103.966 |  | 0.225 |  | 0.01 > |  | 0.005 > |  | 0.02 > |  | 0.02 |  | 0.008 > |  | 0.033 |  | 0.001 |  | 0.02 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.02 |  | 0.055 |  | 0.02 |  | 0.02 |  | 0.01 |  | 0.02 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.387 |  | 0.02 |  | 71.408 |  | 26.134 |  | 29.012 |  | 0.02 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
מקסימום: |  | 26455 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.9 |  | 6.4 |  | 2.5 |  | 40 |  | 0 |  | 8.25 |  | 0 |  | 0.7 |  | 2.4 |  | 0.08 |  | 6.7 |  | 1.996 |  | 52 |  | 69 |  | 0 |  | 0.3 |  | 0.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  | 0 |  | 1300 |  | 185 |  | 103.966 |  | 0.225 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  | 0.033 |  | 0.001 |  | 0.02 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.02 |  | 0.055 |  | 0.02 |  | 0.02 |  | 0.01 |  | 0.02 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.387 |  | 0.02 |  | 71.408 |  | 26.134 |  | 29.012 |  | 0.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0
מינימום: |  | 26455 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.2 |  | 2 |  | 2 |  | 18 |  | 0 |  | 6.51 |  | 0 |  | 0.05 |  | 1.3 |  | 0.01 |  | 4.7 |  | 0.5 |  | 1 |  | 61.3 |  | 0 |  | 0.3 |  | 0.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  | 0 |  | 1300 |  | 185 |  | 103.966 |  | 0.225 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  | 0.033 |  | 0.001 |  | 0.02 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.02 |  | 0.055 |  | 0.02 |  | 0.02 |  | 0.01 |  | 0.02 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.387 |  | 0.02 |  | 71.408 |  | 26.134 |  | 29.012 |  | 0.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## נק' ד-קולחין אל הנחל-אימות
קוד נקודת דיגום: | [9 empty] | שם מט"ש: | 0
דיגום ואנליזה בנקודת דיגום ד' - קולחין המוזרמים אל הנחל - אימות
פרמטר 45 נדרש רק אם מתבצע במט"ש תהליך כלורינציה
| קוד פרמטר: | 7 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 19 |  | 20 |  | 17 |  | 18 |  | 21 |  | 23 |  | 26 |  | 29 |  | 38 |  | 33 |  | 33 |  | 31 |  | 35 |  | 37 |  | 39 |  | 43 |  | 45 |  | 45 |  | 40 |  | 42 |  | 50 |  | 46 |  | 47 |  | 48 |  | 53 |  | 53 |  | 54 |  | 55 |  | 56 |  | 71 |  | 63 |  | 64 |  | 65 |  | 66 |  | 67 |  | 68 |  | 69 |  | 78 |  | 79 |  | 74 |  | 82 |  | 72 |  | 76 |  | 83 |  | 73 |  | 80 |  | 70 |  | 75 |  | 77 |  | 59 |  | 81 |  | 62 |  | 84 |  | 85 |  | 87
| פרמטר נמדד: | ספיקה (רציף) |  | טמפרטורה (רציף) |  | טמפרטורה (חטף) |  | הגבה (pH) (רציף) |  | הגבה (pH) (חטף) |  | חמצן מומס (רציף) |  | חמצן מומס (חטף) |  | עכירות (רציף) |  | עכירות (חטף) |  | TSS 105ºC |  | BOD5 כללי |  | COD כללי |  | TOC |  | חנקן כללי |  | חנקן אמוניקאלי כ-N (רציף) |  | חנקן אמוניקאלי כ-N |  | חנקן קיילדל (TKN) |  | ניטריט כ- N |  | ניטראט כ- N |  | זרחן כללי כ-P |  | קולי צואתי |  | כלור נותר (רציף) |  | כלור נותר (חטף) |  | שמן מינרלי ב- FTIR |  | דטרגנט אניוני MBAS |  | פלואוריד F |  | סולפיד בתסנין |  | ציאניד |  | פנולים |  | מוליכות חשמלית (רציף) |  | מוליכות חשמלית |  | כלוריד |  | נתרן Na |  | בורון B |  | ארסן As |  | קדמיום Cd |  | נחושת Cu |  | ניקל Ni |  | עופרת Pb |  | אבץ Zn |  | כספית Hg |  | כרום Cr |  | סלניום Se |  | ברזל Fe |  | מנגן Mn |  | אלומיניום Al |  | מוליבדן Mo |  | ואנדיום V |  | בריליום Be |  | קובלט Co |  | ליתיום Li |  | כסף Ag |  | סטרונציום Sr |  | טיטניום Ti |  | סידן Ca |  | מגנזיום Mg |  | אשלגן K |  | בריום Ba |  | מבחן רעילות |  | צבע |  | פרמטר נוסף
| יח' מידה: | מ"ק/יממה |  | מעלות צלסיוס |  | מעלות צלסיוס |  |  |  | יח' pH |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | יע"ן NTU | NTU | יע"ן NTU | NTU | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | יח'/100 מ"ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | dS/m |  | dS/m |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל
| תקן/דרישה: ממוצע חודשי | [7 empty] | מירבי: 8.5 | [10 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 | 100 |  |  | 10 | 25 | 1.5 | 20 | 1.5 | 20 | [6 empty] | 1 | 5 | 200 | 10 | 0.05 |  | 0.05 |  | 1 |  | 0.5 | 2 |  | 2 |  |  | 0.005 |  |  |  |  | 1.4 |  | 1.4 | 400 | 250 | 200 | 150 |  | 0.4 | 0.01 | 0.1 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.2 | 0.05 | 0.2 | 0.008 | 0.1 | 0.2 | 2 | 0.0005 | 0.002 | 0.05 | 0.1 |  | 0.02 |  | 2 |  | 0.2 |  | 5 |  | 0.01 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.05 |  | 2.5
| תקן/דרישה: ערך מירבי | [6 empty] | 8.5 |  | 8.5 | [9 empty] | 15 |  | 15 |  | 100 |  |  |  | 15 |  | 2.5 |  | 2.5 | [7 empty] | 2 |  | 800 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 1.5 |  | 1 | [5 empty] | 0.01 | [7 empty] | 480 |  | 240 |  |  |  | 0.05 |  | 0.025 |  | 0.1 |  | 0.25 |  | 0.04 |  | 1 |  | 0.0025 |  | 0.25
| תקן/דרישה: ערך מזערי | [6 empty] | 7 |  | 7 |  | 3 |  | 3
| סוג הדיגום: | ניטור רציף (ממוצע יומי) |  | רציף (ממוצע יומי) |  | חטף |  | רציף (ממוצע יומי) |  | חטף |  | רציף (ממוצע יומי) |  | חטף |  | רציף (ממוצע יומי) |  | חטף |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | חישוב |  | רציף (ממוצע יומי) |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | חטף |  | רציף (ממוצע יומי) |  | חטף |  | חטף |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | חטף |  | חטף |  | חטף |  | רציף (ממוצע יומי) |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | חטף |  | מורכב יומי
| תדירות: | [8 empty] | 1 ב-3 חודשים |  |  |  | 1 ב-3 חודשים |  |  |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  |  |  | 1 ב-3 חודשים |  |  |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים
מס' דגימות נדרש בחודש:
תאריך |  | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
מס' דגימות: |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
ממוצע: |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
מקסימום: |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
מינימום: |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## ממוצע
נתוני ספיקות
[5 empty] | ספיקה כוללת במד פרשל למכון (מ"ק) |  |  | 854257
[5 empty] | ספיקה ממוצעת יומית (מק"י) |  |  | 28475
[5 empty] | השקיה בקולחים כפר מלל (מ"ק/חודש) |  |  | 60600
[5 empty] | העברה לרשות נחל הירקון |  |  | 793657
[5 empty] | פינוי בוצה (טון/חודש) |  |  | 960.7
תוצאות בדיקות של פרמטרים עיקריים
שפכים גולמיים | [5 empty] | קולחים שלישונים להזרמה לנחל
Parameter | units | Average | Max | Min | מספר דיגומים | Parameter | Units | Average | Max | Min | מספר דיגומים
BOD | mg/l | 378.6667 | 508 | 265 | 3 | BOD | mg/l | 2.1667 | 2.5 | 2 | 3
COD | mg/l | 1509.5 | 2632 | 940 | 8 | COD | mg/l | 27.625 | 40 | 18 | 8
NH4 | mg/l | 46.6 | 47.8 | 45 | 4 | NH4-N | mg/l | 0.34 | 0.7 | 0.05 | 4
P | mg/l | 8.1 | 12.9 | 5.8 | 4 | P | mg/l | 0.999 | 1.996 | 0.5 | 4
TSS105 | mg/l | 662.2308 | 1056 | 443 | 13 | TSS105 | mg/l | 3.9267 | 6.4 | 2 | 15
TSS550 | mg/l | 219.5385 | 645 | 124 | 13 | UVT | %/cm | 65 | 69 | 61.3 | 13
[6 empty] | TUR | NTU | 2.1 | 3.9 | 1.2 | 15
בוצה לאחר מסמיך | [5 empty] | בוצה מיוצבת לפני סחיטה
Parameter | units | Average | Max | Min | מספר דיגומים | Parameter | units | Average | Max | Min
TSS | % | 4.9571 | 6.2 | 3.6 | 7 | TSS | mg/l | 3 | 3.6 | 2.4
VSS | % | 3.5571 | 4.6 | 2.2 | 7 | VSS | mg/l | 1.9714 | 2.5 | 1.5
בוצה מיוצבת לאחר סחיטה
[6 empty] | Parameter | units | Average | Max | Min
[6 empty] | TSS | mg/l | 21.7143 | 23.3 | 20.4
[6 empty] | VSS | mg/l | 13.7714 | 14 | 13
בדיקות מיקרוביולוגיה בקולחים להשקיה כפר מלל | [5 empty] | בדיקות מיקרוביולוגיה בקולחים לפני ואחרי UV
תאריך דיגום | נקודת דיגום | Parameter | units | תוצאה | כלור כללי | תאריך דיגום | נקודת דיגום | Parameter | units | תוצאה
6.06.17 | ברז | Coliforms | cfu/100ml | 3 | 0.98 | 6.06.17 | לפני | Coliforms | cfu/100ml | 4100
20.06.17 | ברז | Coliforms | cfu/100ml | 10 | 0.93 |  | אחרי | Coliforms | cfu/100ml | 52
[6 empty] | 20.06.17 | לפני | Coliforms | cfu/100ml | 19000
[7 empty] | אחרי | Coliforms | cfu/100ml | 1

## נקודה ה - בוצה בכניסה לייצוב
קוד נקודת דיגום: |  | שם מט"ש: | 0
דיגום ואנליזה בנקודת דיגום ה' - בוצה - בכניסה לתהליך ייצוב הבוצה
| קוד פרמטר: | 89 |  | 90 |  | 91 |  | 92
| פרמטר נמדד: | כמות הבוצה |  | חומר יבש |  | חומר נדיף |  | אפר |  | פרמטר נוסף
| יח' מידה: | מ"ק/יממה |  | % |  | % בחומר יבש |  | % בחומר יבש
| תדירות: | יומית |  | 1 בשבוע |  | 1 בשבוע |  | 1 בשבוע
| מס' דגימות נדרש בחודש: | 30 |  | 4 |  | 4 |  | 4
תאריך |  | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה
1 |  | 342
2 |  | 339
3 |  | 344
4 |  | 360
5 |  | 342 |  | 6.2 | מעבדה פנימית במט"ש | 4.6 | מעבדה פנימית במט"ש | 1.6 | מעבדה פנימית במט"ש
6 |  | 343 |  | 5.5 | מעבדה פנימית במט"ש | 4.4 | מעבדה פנימית במט"ש | 1.1 | מעבדה פנימית במט"ש
7 |  | 329 |  | 3.6 | מעבדה פנימית במט"ש | 2.3 | מעבדה פנימית במט"ש | 1.3 | מעבדה פנימית במט"ש
8 |  | 350
9 |  | 339
10 |  | 339
11 |  | 339
12 |  | 339
13 |  | 339
14 |  | 339
15 |  | 339
16 |  | 339
17 |  | 355
18 |  | 339
19 |  | 347 |  | 6 | מעבדה פנימית במט"ש | 4.1 | מעבדה פנימית במט"ש | 2.1 | מעבדה פנימית במט"ש
20 |  | 335 |  | 5.6 | מעבדה פנימית במט"ש | 4.3 | מעבדה פנימית במט"ש | 1.3 | מעבדה פנימית במט"ש
21 |  | 350 |  | 4.2 | מעבדה פנימית במט"ש | 3 | מעבדה פנימית במט"ש | 1.2 | מעבדה פנימית במט"ש
22 |  | 315
23 |  | 339
24 |  | 339
25 |  | 326
26 |  | 315 |  | 3.6 | מעבדה פנימית במט"ש | 2.2 | מעבדה פנימית במט"ש | 1.4 | מעבדה פנימית במט"ש
27 |  | 339
28 |  | 339
29 |  | 339
30 |  | 339
31
מס' דגימות: |  | 30 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 0
ממוצע: |  | 339.2333 |  | 4.9571 |  | 3.5571 |  | 1.4286 |  | #DIV/0!
מקסימום: |  | 360 |  | 6.2 |  | 4.6 |  | 2.1 |  | 0
מינימום: |  | 315 |  | 3.6 |  | 2.2 |  | 1.1 |  | 0

## נקודה ו -בוצה אחרי ייצוב
קוד נקודת דיגום: |  | שם מט"ש: | 0
דיגום ואנליזה בנקודת דיגום ו' - בוצה מריאקטור עיכול (אירובי או אנאירובי) בסיום תהליך העיכול
| קוד פרמטר: | 93 |  | 89 |  | 90 |  | 91 |  | 92
| פרמטר נמדד: | קצב צריכת חמצן סגולי (SOUR) של הבוצה בסיום תהליך העיכול האירובי (רק לריאקטור אירובי) |  | כמות הבוצה |  | חומר יבש |  | חומר נדיף |  | אפר |  | פרמטר נוסף
| יח' מידה: | מ"ג חמצן בשעה לגרם חומר נדיף בטמפ' של 20 מעלות צלסיוס |  | מ"ק/יממה |  | % |  | % בחומר יבש |  | % בחומר יבש
| תדירות: | 1 בשבוע |  | 1 בשבוע |  | 1 בשבוע |  | 1 בשבוע |  | 1 בשבוע
| מס' דגימות נדרש בחודש: | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4
תאריך |  | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה
1 |  |  |  | 342
2 |  |  |  | 339
3 |  |  |  | 344
4 |  |  |  | 360
5 |  |  |  | 342 |  | 3.4 | מעבדה פנימית במט"ש | 2.4 | מעבדה פנימית במט"ש | 1 | מעבדה פנימית במט"ש
6 |  |  |  | 343 |  | 2.4 | מעבדה פנימית במט"ש | 1.5 | מעבדה פנימית במט"ש | 0.9 | מעבדה פנימית במט"ש
7 |  |  |  | 329 |  | 2.9 | מעבדה פנימית במט"ש | 1.9 | מעבדה פנימית במט"ש | 1 | מעבדה פנימית במט"ש
8 |  |  |  | 350
9 |  |  |  | 339
10 |  |  |  | 339
11 |  |  |  | 339
12 |  |  |  | 339
13 |  |  |  | 339
14 |  |  |  | 339
15 |  |  |  | 339
16 |  |  |  | 339
17 |  |  |  | 355
18 |  |  |  | 339
19 |  |  |  | 347 |  | 3.2 | מעבדה פנימית במט"ש | 2.1 | מעבדה פנימית במט"ש | 1.1 | מעבדה פנימית במט"ש
20 |  |  |  | 335 |  | 2.9 | מעבדה פנימית במט"ש | 1.8 | מעבדה פנימית במט"ש | 1.1 | מעבדה פנימית במט"ש
21 |  |  |  | 350 |  | 3.6 | מעבדה פנימית במט"ש | 2.5 | מעבדה פנימית במט"ש | 1.1 | מעבדה פנימית במט"ש
22 |  |  |  | 315
23 |  |  |  | 339
24 |  |  |  | 339
25 |  |  |  | 326
26 |  |  |  | 315 |  | 2.6 | מעבדה פנימית במט"ש | 1.6 | מעבדה פנימית במט"ש | 1 | מעבדה פנימית במט"ש
27 |  |  |  | 339
28 |  |  |  | 339
29 |  |  |  | 339
30 |  |  |  | 339
31
מס' דגימות: |  | 0 |  | 30 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 0
ממוצע: |  | #DIV/0! |  | 339.2333 |  | 3 |  | 1.9714 |  | 1.0286 |  | #DIV/0!
מקסימום: |  | 0 |  | 360 |  | 3.6 |  | 2.5 |  | 1.1 |  | 0
מינימום: |  | 0 |  | 315 |  | 2.4 |  | 1.5 |  | 0.9 |  | 0

## נקודה ז - בוצה לאחר סיום טיפול
קוד נקודת דיגום: |  | שם מט"ש: | 0
דיגום ואנליזה בנקודת דיגום ז' - בוצה - לאחר סיום התהליך טיפול בבוצה ולפני פינויה
[12 empty] | ניתן לבצע או קוליפורמים צואתיים (43) או סלמונלה (95) |  |  |  | פרמטרים 43 (או 95), 96 ו-97 נדרשים רק לבוצה סוג א'
| קוד פרמטר: | 89 |  | 90 |  | 91 |  | 92 |  | 15 |  | 43 |  | 95 |  | 96 |  | 97 |  | 38 |  | 33 |  | 39 |  | 62 |  | 71 |  | 63 |  | 64 |  | 65 |  | 66 |  | 67 |  | 68 |  | 69 |  | 78 |  | 79 |  | 74 |  | 82 |  | 72 |  | 76 |  | 83 |  | 73 |  | 80 |  | 70 |  | 75 |  | 77 |  | 59 |  | 60 |  | 84 |  | 55 |  | 56 |  | 88
| פרמטר נמדד: | כמות הבוצה |  | חומר יבש |  | חומר נדיף |  | אפר |  | הגבה (pH) |  | קוליפורמים צואתיים |  | סלמונלה |  | ריכוז נגיפי מעיים |  | ריכוז ביצים חיות של טפילים |  | חנקן כללי |  | חנקן אמוניקאלי כ- N |  | זרחן כללי כ-P |  | אשלגן K |  | ארסן As |  | קדמיום Cd |  | נחושת Cu |  | ניקל Ni |  | עופרת Pb |  | אבץ Zn |  | כספית Hg |  | כרום Cr |  | סלניום Se |  | ברזל Fe |  | מנגן Mn |  | אלומיניום Al |  | מוליבדן Mo |  | ונאדיום V |  | בריליום Be |  | קובלט Co |  | ליתיום Li |  | כסף Ag |  | סטרונציום Sr |  | טיטניום Ti |  | סידן Ca |  | מגנזיום Mg |  | בריום Ba |  | נתרן Na |  | בורון B |  | גופרית S |  | פרמטר נוסף
| יח' מידה: | טון/יממה |  | % |  | % בחומר יבש |  | % בחומר יבש |  |  |  | MPN לגרם חומר יבש (ממוצע גיאומטרי של 7 תוצאות לפי 7 דגימות לפחות) |  | MPN ל- 4 גרם חומר יבש (ממוצע אריתמטי של 7 תוצאות לפי 7 דגימות לפחות) |  | PFU ל- 4 גרם חומר יבש (ממוצע אריתמטי של 7 תוצאות לפי 7 דגימות לפחות) |  | מספר ל- 4 גרם חומר יבש (ממוצע אריתמטי של 7 תוצאות לפי 7 דגימות לפחות) |  | מ"ג/ק"ג חומר יבש |  | מ"ג/ק"ג חומר יבש |  | מ"ג/ק"ג חומר יבש |  | מ"ג/ק"ג חומר יבש |  | מ"ג/ק"ג חומר יבש |  | מ"ג/ק"ג חומר יבש |  | מ"ג/ק"ג חומר יבש |  | מ"ג/ק"ג חומר יבש |  | מ"ג/ק"ג חומר יבש |  | מ"ג/ק"ג חומר יבש |  | מ"ג/ק"ג חומר יבש |  | מ"ג/ק"ג חומר יבש |  | מ"ג/ק"ג חומר יבש |  | מ"ג/ק"ג חומר יבש |  | מ"ג/ק"ג חומר יבש |  | מ"ג/ק"ג חומר יבש |  | מ"ג/ק"ג חומר יבש |  | מ"ג/ק"ג חומר יבש |  | מ"ג/ק"ג חומר יבש |  | מ"ג/ק"ג חומר יבש |  | מ"ג/ק"ג חומר יבש |  | מ"ג/ק"ג חומר יבש |  | מ"ג/ק"ג חומר יבש |  | מ"ג/ק"ג חומר יבש |  | מ"ג/ק"ג חומר יבש |  | מ"ג/ק"ג חומר יבש |  | מ"ג/ק"ג חומר יבש |  | מ"ג/ק"ג חומר יבש |  | מ"ג/ק"ג חומר יבש |  | מ"ג/ק"ג חומר יבש
| תקן (מירבי): | [10 empty] | 1000 |  | 3 |  | 1 |  | 1 | [11 empty] | 20 |  | 600 |  | 90 |  | 200 |  | 2500 |  | 5 |  | 400
| תדירות: | יומית |  | 1 בשבוע |  | 1 בשבוע |  | 1 בשבוע |  |  |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 ב-3 חודשים |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש
| מס' דגימות נדרש בחודש: | 30 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
תאריך |  | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה | ערך | מעבדה
1 |  | 32022
2 |  | 32022
3 |  | 32022
4 |  | 32022
5 |  | 32022 |  | 22.1 | מעבדה פנימית במט"ש | 14 | מעבדה פנימית במט"ש | 8.1 | מעבדה פנימית במט"ש
6 |  | 32022 |  | 21 | בקטוכם | 13.4 | בקטוכם | 7.6 | בקטוכם | [10 empty] | 11608.001 | בקטוכם | 2065.9 | בקטוכם | 7126.4 | בקטוכם | 301.123 | בקטוכם | 5 | בקטוכם | 2 | בקטוכם | 32.754 | בקטוכם | 2.83 | בקטוכם | 2.238 | בקטוכם | 173.825 | בקטוכם | 1 | בקטוכם | 2.614 | בקטוכם | 3 | בקטוכם | 952.593 | בקטוכם | 26.694 | בקטוכם | 3509.25 | בקטוכם | 1.127 | בקטוכם | 2.898 | בקטוכם | 0.1 | בקטוכם | 1 | בקטוכם | 1 | בקטוכם | 1 | בקטוכם | 58.146 | בקטוכם | 16.345 | בקטוכם | 8384.01 | בקטוכם | 1261.06 | בקטוכם | 64.433 | בקטוכם | 1021.06 | בקטוכם | 6.005 | בקטוכם | 1416.7 | בקטוכם
7 |  | 32022 |  | 20.9 | מעבדה פנימית במט"ש | 14 | מעבדה פנימית במט"ש | 6.9 | מעבדה פנימית במט"ש
8 |  | 32022
9 |  | 32022
10 |  | 32022
11 |  | 32022
12 |  | 32022
13 |  | 32022
14 |  | 32022
15 |  | 32022
16 |  | 32022
17 |  | 32022
18 |  | 32022
19 |  | 32022 |  | 23.3 | מעבדה פנימית במט"ש | 14 | מעבדה פנימית במט"ש | 9.3 | מעבדה פנימית במט"ש
20 |  | 32022 |  | 22 | מעבדה פנימית במט"ש | 14 | מעבדה פנימית במט"ש | 8 | מעבדה פנימית במט"ש
21 |  | 32022 |  | 22.3 | מעבדה פנימית במט"ש | 14 | מעבדה פנימית במט"ש | 8.3 | מעבדה פנימית במט"ש
22 |  | 32022
23 |  | 32022
24 |  | 32022
25 |  | 32022
26 |  | 32022 |  | 20.4 | מעבדה פנימית במט"ש | 13 | מעבדה פנימית במט"ש | 7.4 | מעבדה פנימית במט"ש
27 |  | 32022
28 |  | 32022
29 |  | 32022
30 |  | 32022
31
מס' דגימות: |  | 30 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0
ממוצע: |  | 32022 |  | 21.7143 |  | 13.7714 |  | 7.9429 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 11608.001 |  | 2065.9 |  | 7126.4 |  | 301.123 |  | 5 |  | 2 |  | 32.754 |  | 2.83 |  | 2.238 |  | 173.825 |  | 1 |  | 2.614 |  | 3 |  | 952.593 |  | 26.694 |  | 3509.25 |  | 1.127 |  | 2.898 |  | 0.1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 58.146 |  | 16.345 |  | 8384.01 |  | 1261.06 |  | 64.433 |  | 1021.06 |  | 6.005 |  | 1416.7 |  | #DIV/0!
מקסימום: |  | 32022 |  | 23.3 |  | 14 |  | 9.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 11608.001 |  | 2065.9 |  | 7126.4 |  | 301.123 |  | 5 |  | 2 |  | 32.754 |  | 2.83 |  | 2.238 |  | 173.825 |  | 1 |  | 2.614 |  | 3 |  | 952.593 |  | 26.694 |  | 3509.25 |  | 1.127 |  | 2.898 |  | 0.1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 58.146 |  | 16.345 |  | 8384.01 |  | 1261.06 |  | 64.433 |  | 1021.06 |  | 6.005 |  | 1416.7 |  | 0
מינימום: |  | 32022 |  | 20.4 |  | 13 |  | 6.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 11608.001 |  | 2065.9 |  | 7126.4 |  | 301.123 |  | 5 |  | 2 |  | 32.754 |  | 2.83 |  | 2.238 |  | 173.825 |  | 1 |  | 2.614 |  | 3 |  | 952.593 |  | 26.694 |  | 3509.25 |  | 1.127 |  | 2.898 |  | 0.1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 58.146 |  | 16.345 |  | 8384.01 |  | 1261.06 |  | 64.433 |  | 1021.06 |  | 6.005 |  | 1416.7 |  | 0

## מעבדות (hidden)
מעבדה פנימית במט"ש
אמינולאב
ארני מילר מעבדות
ביולאב
בקטוכם
הגיחון
המעבדה הטוקסיקולוגית,תה"ש
בריה"צ - ב"ש
בריה"צ - חיפה
בריה"צ - י-ם
מעבדה מרכזית לנגיפים, תה"ש
המעבדה לבדיקות מים, מקורות
בריה"צ - ת"א
המעבדה לחקר הכינרת
מיג"ל
מילודע
מעבדה להידרו-גיאוכימיה,
מעבדה לכימיה אנליטית, א"ע חדרה
מעבדת שירות השדה,
מעבדת א"ע אשדוד-יבנה
מעבדת מקורות, אילת
מעבדת מקורות, אתר אשכול
מעבדת מקורות, ראש העין
מעבדת מקורות שפד"ן
מעבדה אחרת